## Slide 1
Borda-Carnot elem veszteségtényezőjének csökkentése passzív áramlás-szabályozással
Mini-flap projekt
2015.09.29.

## Slide 2
Borda-Carnot átmenet
BC-átmenet: áramlás irányába bekövetkező hirtelen keresztmetszet-ugrás, cél a közeg lassítása, statikus nyomás növelése
Érdekes áramlástani jelenségek:
  áramlás növekvő nyomással szemben
  leválás - nagy nyomásesés
  nyíróréteg
  leválási buborék - visszaáramlás
  instabil visszafekvés
Veszteségtényező csak a keresztmetszetviszonytól függ:

## Slide 3
Korábbi mérések
Kétfajta mérési elrendezés: (a) sima kiömlő; (b) Borda-Carnot átmenet
Áramlás-szabályozó elemek: vékony vaslemezek (mini-flap)

## Slide 4
Mérési eredmények
Megfigyelések:
nyomástényező minimum kialakul mindkét elrendezésnél, α=10°környékén
sima kiömlő esetén α=20° körül eredeti veszteség, majd tovább nő!
Borda-Carnot esetén minimum után lassabb növekedés, nem éri el az eredeti állapotot
Chart: Borda-Carnot
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Re1=275000 | 0.4498 | 0.39581 | 0.37235 | 0.37604 | 0.39084 | 0.42506 | 0.43083
 | 0.41
21%
Chart: Sima kiömlő
| 0 | 0.4 | 0.8 | 1.1000000000000001 | 1.5 | 1.9000000000000001 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 4.0999999999999996 | 4.5999999999999996 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.2000000000000011 | 8.9 | 9.7000000000000011 | 10.3 | 11 | 12 | 12.7 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.5 | 16.3 | 16.8 | 17.600000000000001 | 18.399999999999999 | 19.100000000000001 | 19.8 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.8 | 24.8
Re3=173000 | 0.96221 | 0.95206 | 0.93678 | 0.92795 | 0.92217 | 0.91454 | 0.90602 | 0.89855 | 0.89002 | 0.883 | 0.87755 | 0.86942 | 0.86511 | 0.86137 | 0.85476 | 0.85407 | 0.8531 | 0.85127 | 0.85063 | 0.85436 | 0.85992 | 0.86388 | 0.8747 | 0.87982 | 0.89301 | 0.90461 | 0.91343 | 0.92292 | 0.92908 | 0.93896 | 0.94394 | 0.95163 | 0.95705 | 0.96088 | 0.96302 | 0.96897 | 0.97293 | 0.97676 | 0.97898
12%

## Slide 5
Mérési eredmények
nyomáslefutás nem éri el a maximumot
mérés több különböző Reynolds-számon, egy bizonyos Reynolds szám alatt (~1.3e5) nem független
kisebb mértékű keveredés a nyírórétegben, kilóg a leválási buborék
Chart: x/h
| -7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Re=3.0e5 | -0.42075 | -0.41554 | -0.42075 | -0.42597 | -0.42249 | -0.39294 | -0.32861 | -0.26601 | -0.20864 | -0.153 | -0.11301 | -0.085194 | -0.057375 | -0.046944 | -0.029557 | -0.013909
Re=1.1e5 | -0.3702 | -0.39573 | -0.39573 | -0.39573 | -0.4085 | -0.38297 | -0.3319 | -0.26808 | -0.21701 | -0.16595 | -0.12766 | -0.089359 | -0.063828 | -0.051062 | -0.025531 | -0.012766
Re=0.74e5 | -0.27169 | -0.27796 | -0.28423 | -0.28423 | -0.28214 | -0.2696 | -0.22571 | -0.19228 | -0.14421 | -0.10659 | -0.081508 | -0.054339 | -0.039709 | -0.020899 | -0.01045 | 0
Fali statikus nyomáseloszlás
Chart: Veszteségtényező a Re-szám függvényében
| 298622.69176324084 | 285146.2768381504 | 274523.88795682392 | 263388.74580821156 | 248814.81893202721 | 229639.37111066267 | 212479.20969917355 | 200595.74895598044 | 180938.70783560781 | 158514.05128789472 | 137196.4049935303 | 109874.63180045232 | 85871.529581833063 | 74002.037025932063
 | 0.44965 | 0.45089 | 0.45277 | 0.45023 | 0.44715 | 0.44996 | 0.44188 | 0.45152 | 0.45091 | 0.45422 | 0.46397 | 0.49496 | 0.50986 | 0.5138

## Slide 6
Mini-flap projekt
Mérőberendezés tervezése
tipikus Reynolds számok meghatározása, légcsatorna hálózatban főcsatorna: A = 2m2 ; v = 10m/s → Re = 106 elosztó vezeték: A = 0.1m2 ; v = 3m/s → Re = 7.2*104
saját mérőberendezésen adódó sebességek (térfogatáramok) a = 0.15m ; Re = 72000 → v1 = 7.2 m/s Re = 1000000 → v1 = 100 m/s (sok) korábbi mérésekből Re = 200000 felett Re függetlenség → v1 = 21m/s

## Slide 7
Amire figyelni kell:
térfogatáram-mérés (ISO 5801:2007) szabvány szerint kör keresztmetszetű beszívó tölcsérrel; ha a = 150mm ; d = 224mm beszívó tölcsér érvényességi tartománya < 4000Pa; általunk mért nyomás: ~60Pa
konfúzoros átmeneti idom a kör és négyszög keresztmetszet között (min 3d hosszú)
Mini-flap projekt

## Slide 8
‘a’ oldalhosszúságú csatorna hossza, hogy kialakuljon a turbulens profil elmélet alapján a kezdeti csőhossz: l1 = 4,4Re1/6*dha = 5m CFD számítás alapján (Re-fesz modell) l1 = 8m
Mini-flap projekt

## Slide 9
‘b’ oldalhosszúságú csatorna hossza, hogy visszafeküdjön az áramlás, elérje a nyomásmaximumot, ne zavarjon be a ventilátor 2D számítás alapján l2 = 60h (‘h’ a lépcsőmagasság) = 3m; 3D-vel összehasonlítva nyomáseloszlás hasonló
Mini-flap projekt

## Slide 10
d = 224mm
a = 150mm
b = 250mm
h = 50mm
L = 12m (összes hossz)
Szállítandó térfogatáram: q = 1730m3/h
Ventilátor előállított szükséges nyomásnövekedés: 360Pa
Kisebb csőkeresztmetszetekre lecsökken a szükséges hossz, de nagyon megnő a nyomásveszteség, pl:
a = 100mm → p’ = 910Pa
Mini-flap projekt

## Slide 11
Energia-tanúsítvány

## Slide 12
Energia-tanúsítvány

## Slide 13
Energia-tanúsítvány