Légcsatorna ráccsal

Az ábrán látható téglalap keresztmetszetű, k = 0,5 mm fali érdességű, L = 12 m hosszúságú csatornán keresztül ρ = 1,2 kg/m3 sűrűségű és ν = 15*10-6 m2/s kinematikai viszkozitású levegőt szállítunk v1 = 8 m/s átlagsebességgel egy p2 nyomású helyiségbe. Az a = 0,3 m és b = 0,5 m oldalhosszúságú csatorna kilépő keresztmetszetében található rács veszteség-tényezője ζ = 0,6. Határozza meg a p1 – p3 nyomáskülönbséget!

p2+v222⋅ρ+ρ⋅U2−p1+v122⋅ρ+ρ⋅U1=−Δp'v1=v2;U1=U2p1−p2=Δp'=Δp'cső+Δp'rács=λ⋅LDh⋅ρ2⋅v12+ζ⋅ρ2⋅v12Dh=4⋅AK=4⋅a⋅b2⋅a+b=0,375mRe=v⋅Dν=200000Dk=750λ=0,023p1−p2=52Pa